Évaluer au plus près les besoins actuels et futurs en eau potable

Le calcul des consommations d’eau potable permet de préciser les besoins des communes membres de la Métropole et d’établir des scénarios d’anticipation pour les décennies futures.

Les dotations hydriques, indicateurs clés de consommation

Pour déterminer les besoins en eau potable des communes, la Métropole se fonde sur une estimation de leur population tenant compte des données démographiques et touristiques ainsi que des perspectives de développement. Cette estimation inclut la population estivale, évaluée à partir des capacités d'accueil des communes.

La Métropole calcule ensuite deux dotations hydriques pour chaque commune :

- La dotation hydrique moyenne, calculée à partir des volumes annuels consommés par chaque foyer ou acteur économique, n’inclut pas les pertes physiques telles que les fuites avant compteur.

- La dotation hydrique de pointe, calculée à partir des volumes maximums mis en distribution chaque jour, semaine ou mois sur l’ensemble du réseau, inclut les fuites et tous les volumes non comptabilisés (par exemple, les besoins pompiers aux poteaux incendies).

Des besoins annuels constants depuis 2017

Le besoin annuel global en eau potable de la Métropole Aix-Marseille-Provence est estimé à 160,9 Mm3 pour 2020 (en sortie d’unités de production). Un chiffre constant depuis 2017, année à laquelle le besoin annuel atteignait 160,0 Mm3.

Une campagne de mesure réalisée durant l'été 2022 a permis de préciser des données sur les volumes mis en distribution, offrant une vision consolidée des besoins à l'échelle de la Métropole :

- La dotation hydrique moyenne est évaluée à 182 litres par jour et par habitant.

- La dotation hydrique de pointe atteint 300 litres par jour et par habitant.

Une future hausse des besoins liée à la croissance démographique

Les scénarios d’estimation des besoins futurs à l’horizon 2030, 2040 et 2050, réalisés dans le cadre du Schéma Directeur, se fondent sur trois paramètres :

- Les caractéristiques actuelles de consommation des usagers.

- L’urbanisation, à travers l’évolution de la population permanente attendue.

- Les volumes de fuites et le rendement du réseau, avec un objectif fort de réduction des pertes en réseau.

À l’horizon 2030, la réduction du volume de fuites et les divers projets de raccordement limiteront la hausse du besoin global en sortie d’usine (+ 2,3 %). Les caractéristiques de consommation sont supposées rester stables, avec des dotations hydriques moyennes et de pointes maintenues au niveau actuel dans les communes.

Lors des décennies suivantes, l’évolution estimée de la population se traduira par une augmentation générale des besoins annuels : +8,5 % d’ici 2040, puis +11,6 % d’ici 2050 pour une hausse de population de 13,5 % à horizon 2050. Les besoins de pointes croîtront dans les mêmes proportions.

[Schéma ou data visualisation]

Évolution du besoin actuel moyen comparé à l’évolution démographique

ou

Les trois paramètres pour calculer les besoins futurs en eau potable